Технические условия

на подключение к сетям  теплоснабжения

и горячего водоснабжения

Выданы ______________________________________________________

(полное наименование организации, Ф.И.О. собственника)

на подключение к сетям  теплоснабжения и горячего водоснабжения по адресу ____________________________________________________________

1. Источник  теплоснабжения и горячего водоснабжения – котельная  ОАО «ВЗ «Электроприбор».

2. Место присоединения к тепловым  сетям и сетям горячего водоснабжения определить проектированием от основных трубопроводов, отходящих от котельной предприятия.

3. Проект теплоснабжения и горячего водоснабжения выполнить в полном соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок». При согласовании проекта теплоснабжения и горячего водоснабжения  проектная организация должна представить чертежи в 2-х экземплярах, один из которых остается в службе энергообеспечения (СЭО(79)) ОАО «ВЗ «Электроприбор».

4. Прохождение трасс теплоснабжения и горячего водоснабжения согласовать со всеми заинтересованными организациями.

5. Диаметры труб теплоснабжения и горячего водоснабжения определить проектированием.

6. Запорная арматура – стальная, шаровая.

7.  Тепловые нагрузки– определить проектированием.

8. Рабочее давление:

- на отопление: прямая – 6.5 атм.

обратная – 3,5 атм.

- на горячее водоснабжение – 5÷6 атм.

9. Расчетный график температур:

- на отопление – 50оС – 90оС:

- на горячее водоснабжение - 55±5оС.

10. Предусмотреть установку приборов контроля, учета  и регулирующей арматуры для равномерного распределения теплоносителя в тепловых пунктах потребителя, в местах, максимально приближенных к вводным задвижкам. Учет тепловой энергии – по водомерам, вычислителю и регистрирующим термометрам на прямых и обратных трубопроводах.

11. Проект установки теплосчетчиков выполнить в полном соответствии  с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» и представить на согласование непосредственно проектной организацией.

12. Технические условия не являются разрешением на включение. Последнее выдается после согласования и осуществления проверки энергоснабжающей организацией соответствия выполненных работ проектам, данным технических условий, заключения договоров на теплоснабжение и предоставлении исполнительных схем.

Технические условия выдал

Главный энергетик                                    А.А. Сидоров